АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 98

| 27.11.2013 | х.Ленинский |
| --- | --- |

| Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения на территории Ленского сельского поселения |  |
| --- | --- |

В соответствии с ст. 6, 38 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", проектом приказа министерства регионального развития РФ «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, требования к их содержанию», на основании генерального плана Ленинского сельского поселения, программы коммунального развития систем коммунальной инфраструктуры Ленинского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить прилагаемую схему водоснабжения и водоотведения на территории Ленинского сельского поселения.

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ленинского сельского поселения и разместить на официальном сайте администрации Ленинского сельского поселения.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ленинского сельского поселения                                                      Л.И.Бабкина

Приложение № 1 к постановлению

Главы сельского поселения

от 27.11.2013 г. № 98

Схема

водоснабжения и водоотведения на территории

Ленинского сельского поселения

2013 г.

1. Общие положения

1. Схема водоснабжения и водоотведения поселения  — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности , санитарной и экологической безопасности.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Ленинского сельского поселения являются:

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416 –ФЗ «О водоснабжении»;

Генеральный план Ленинского сельского поселения (утвержден решением Собрания депутатов Ленинского сельского  поселения за  (№117 от 01.10.2012 г. );

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ленинского сельского поселения (утверждена решением Собрания депутатов Ленинского  сельского поселения  19.11.2012 № 5).

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок 12 лет.

2. Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

	определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

	определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

	повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии 
с нормативными требованиями;

	минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

	обеспечение жителей Ленинского сельского поселения водоснабжением и водоотведением;

	 строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения  Ленинского сельского поселения;

	улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

3. Пояснительная записка схемы водоснабжения и водоотведения

2. Географическое положение.

Ленинское сельское поселение расположено на западе Зимовниковского района, который находится на юго-востоке Ростовской области.

Поселение на западе граничит с Кутейниковским сельским поселением и Орловским районом, на севере – с Верхнесеребряковским сельским поселением, на северо-востоке и востоке – с Зимовниковским сельским поселением, на востоке - с Глубочанским сельским, а южная граница совпадает с границей Камышевского сельского поселения.

Территория поселения вытянута с северо-запада на юго-восток.

В состав сельского поселения входят 14 населенных пунктов: 13 хуторов и 1 поселок. Центром является х. Ленинский, находящийся в 300 км от областного центра г.Ростова-на-Дону, 4,3км от районного центра п.Зимовники и от ближайшей железнодорожной станции в п.Зимовники.

Транспортное сообщение сельского поселения осуществляется с помощью автомобильного и железнодорожного транспорта по транспортному коридору Нижняя Волга-Черное море.

Через поселение проходит две автодороги областного значения Волгоград-Сальск и Милютинская-Мирозовск-Волгодонск-Зимовники-Ремонтное-Элиста-Астрахань. Кроме того, в поселении развита сеть автодорог межпоселкового значения.

Железная дорога представлена южным ответвление МТК «Транссиб» Волгоград-Сальск-Новоросийск.

Экономико-географическое положение в масштабе района удобное. Это объясняется близостью районного центра, а так же наличием развитой сети автомобильных дорог и железнодорожной магистралью с остановочной площадкой в х.Амта.

Через территорию поселения проходят нефте- и газопровод на участке Волгоград-Сальск.

2.1. Климат

Территория Ленинского сельского поселения расположена в южной части умеренного климатического пояса. Для неё характерны мягкая пасмурная зима и очень теплое, относительно сухое лето с частыми засухами.

Среднегодовая температура воздуха составляет +8,40 С. Сумма среднесуточных температур за период активной вегетации - 32950 С.

Зима относительно теплая. Среднемесячная температура воздуха в январе -6,70 С. Абсолютный минимум в отдельные годы может составлять -350С. Продолжительность устойчивых морозов 72 дня.

Лето жаркое, средняя месячная температура воздуха в июле составляет 23,50 С. Максимальная температура достигает 420 С. Безморозный период составляет 164 дня.

Увлажнение неустойчивое. Годовая сумма осадков - 379 мм. В теплый период выпадает 248 мм осадков.

Число дней со снежным покровом составляет 73 дня.  За зиму его средняя из максимальных высот составляет 13см. В связи с частыми оттепелями снежный покров за зиму неоднократно тает и вновь образуется. Доля зим с отсутствием устойчивого снежного покрова – 30%. Возможен круглогодичный выпас скота на пастбищах.

Территория относится к засушливой зоне с коэффициентом увлажнения 0,44. В теплый период часто наблюдаются суховеи.

Рис. №1 Роза ветров, в %.

В среднем за год преобладают ветры восточных направлений (северо-восточные, восточные, юго-восточные).

Инженерно-геологическая характеристика

.

Орография

Ленинское сельское поселение по геоморфологическому районированию находится в области Ергенинской возвышенной равнины, в районе Доно-Сальской аккумулятивно-денудационной равнине на складчатых структурах погребенного Донбасса, в подрайоне Сальской аллювиальной террасовой равнины на Доно-Манычской равнине.

Территорию Ленинского сельского поселения пересекают река

М. Куберле длиной 152 км. М. Куберле является левобережным притоком реки Сал и полностью расположена на территории Ростовской области. Водосбор имеет вытянутую форму, ориентированную с юга на север. Площадь водосбора 1 460 км. Русло реки – меандрирующее, образующее множество живописных берегов. Его ширина по урезу воды колеблется в пределах от 30 до 50 м. По степени водности река относится к категории маловодных.

Местами русло реки М. Куберле сильно заилено и заросло болотной растительностью. Слой заиления достигает 2,0 м. Значительно уменьшилась пропускная и дренирующая способность реки. Необходимо провести работы по очистке русла реки и прилегающих территорий в границах населенных пунктов (Раздел «Инженерная подготовка территории»).

Физико-геологические явления

Ленинское сельское поселение относится к Южным Ергеням. Возвышенность Южных Ергеней находится в зоне аридного климата, и поэтому характеризуется коэффициентом ГЭР (густотой эрозийных процессов) до 0,35 км/км2. Глубина эрозийного вреза изменяется от 60 до 120 м.

Процессы современного размыва или оврагообразования развиваются в неразрывной связи с плоскостным смывом и приводят к образованию различных форм линейной эрозии – водороин, промоин и оврагов. Приводораздельные или «верховые» овраги распространены в пределах Сало-Манычского водораздела, где они формируются в лессовидных суглинках путем соединения нескольких суффозионно-просадочных воронок.

Данные процессы наблюдаются на глинистых берегах р. М. Куберле на северо-востоке х. Пенчуков, на севере х. Безымянный, на юго-востоке и северо-востоке х. Козорезов, вдоль западной границы х. Ленинский и восточной границы х.Николаевский, а также вдоль балки Большая Амта на северо-востоке х. Кр.Октябрь и северо-западе х.Ковалевский.

Гидрологическая характеристика и ресурсы поверхностных вод

Положение территории поселения в пределах степной зоны предопределило слабое развитие гидрографической сети.

Гидрографическая сеть планируемой территории представлена маловодной рекой М. Куберле.

Река М.Куберле – левый приток р. Сал. Берет свое начало на Сало-Манычском водоразделе и течет на север. Длина водотока – водотока  152 км. Площадь водосбора 1 460 км. Питание в основном снеговое.

На территории поселения расположены сети Орловского распределительного и Верхнесальского оросительных каналов. Из крупных водных объектов расположена балка Большая Амта, являющаяся левым притоком реки Малая Куберле, протяженностью более 10 км.

Земельные ресурсы.

Общая площадь земель Ленинского сельского поселения в административных границах  составляет 529,6 км2. В структуре земельного фонда преобладают земли сельскохозяйственного назначения (96,5%), земли промышленности, транспорта, энергетики, связи, обороны и иного назначения составляют – 0,4%, земли лесного фонда – 1,6%, земли водного фонда 0,3% (табл №2).

В поселении насчитывается 14 сельских населенных пунктов общей площадью – 6,27 км2, что составляет 1,2% от общей площади сельского поселения.

Таблица №2

Распределение земельного фонда по категориям

| Категории земель | Общая площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 51095 | 96,5 |
| Земли населенных пунктов | 627 | 1,2 |
| Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи, обороны и иного назначения | 226 | 0,4 |
| Земли лесного фонда | 840 | 1,6 |
| Земли водного фонда | 151 | 0,3 |
| Прочие земли (запаса) | 21 | Менее 0,1 |
| Итого земель в административных границах | 52960 | 100 |

В структуре земель сельскохозяйственного назначения наибольший удельный вес занимают сельскохозяйственные угодья. Среди них преобладают пашни (67%) и незначительную долю занимают многолетние насаждения (4%) (рис. 2).

Рис.2  Структура сельхозугодий, %

В результате земельной реформы в ведение сельских органов самоуправления переданы земли для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства и других целей. Площадь земель, находящихся в ведении сельских органов самоуправления, увеличивается. Увеличение площади произошло в связи с передачей в ведение органов местного самоуправления земель, ранее входивших в состав земель сельскохозяйственного назначения.

Типология сельского расселения

а)  Типы заселения  территории поселения.

Типы заселения территории поселения включают  варианты соотношения  между степенью равномерности и очаговости  заселения.

Для особенностей заселения территории района в целом и данного поселения в частности характерна редкая сеть мелких населенных пунктов. В Ленинском поселении население концентрируется в населённых пунктах, расположенных вдоль реки М. Куберле и около прудов или приуроченных к источникам водоснабжения.

Планировочную ось территории поселения образуют р. М. Куберле с временным водотоком в б. Большая Амта. На этой реке расположены восемь из четырнадцати населенных пункта поселения. На обширных по площади междуречьях поселения расположено четыре населенных пункта, три из них приурочены к железной дороге Волгоград-Новороссийск и к автодороге, проходящей с ней параллельно, а х. Марченков располагается недалеко от автодороги Зимовники-Элиста-Астрахань.

Территория поселения освоена неравномерно. Цепочки хуторов, тяготеющих к рекам, контрастируют с безлюдной периферией поселения.

б) Густота населенных пунктов.

В пределах Ленинского сельского поселения расположено 14 населенных пунктов.

Повышенная плотность населенных пунктов в данном поселении имеет своё объяснение. На современную плотность расселения населённых пунктов поселения оказывает влияние сеть населенных пунктов, унаследованная от прошлых эпох. В пределах сухостепного ландшафта и бездорожья обширных степных пространств при локализации населенных пунктов имеется повышенный спрос на соседство с реками, автомобильными и железными дорогами. Оптимальной предпосылкой для образования населенного пункта в данных условиях является наличие пунктов, сочетающих присутствие этих селообразующих факторов. В пределах поселения имеется сочетание всех перечисленных факторов, что позволило локализовать на берегу реки и вдоль транспортных артерий все населенные пункты данного поселения.

Семейные хутора-однодворки в пределах поселения отсутствуют.

В поселении распространены сезонно и  посменно обитаемые производственные пункты  при МТФ, ПТФ и ОТФ, а также овцеводческие точки (кошары) и полевые станы.

в) Степень интенсивности освоения территории.

Зимовниковский район относится к засушливым районам области. Из-за дефицита и неравномерности влагообеспеченности во времени и пространстве имеющиеся населенные пункты в районе и поселении приурочены к крупным водотокам, поэтому густота сети населенных пунктов здесь во многом зависит от густоты сети значительных водотоков. Возвышенные водоразделы не заселены, т.к. лишены стационарных водотоков. Обилие тепла при дефиците влаги определяет низкую урожайность и рентабельность сельхозпроизводства. Вследствие этих причин средняя плотность сельского населения в районе имеет низкое значение – 7,3 чел./км2 при средней плотности сельского населения области, равной 14 чел./км2. Ленинское поселение имеет пониженный для района (в 1,8 раза) и области (в 3,4 раза) показатель  – 4,0 чел./км2.

г) Система расселения.

По масштабам и степени сложности система расселения Ленинского поселения занимает низшую ступень в иерархии систем расселения – внутрипоселенческую, которая является органической частью локальной системы расселения Зимовниковкого района.

Внутрипоселенческая система расселения включает сеть из четырнадцати населенных пунктов сельского поселения в пределах его территории, объединённых общностью производственных связей, транспортной сети,  системы  обслуживания населения, имеющего высокую степень подвижности на основе личных транспортных средств у активной части его населения и общественных видов транспорта.

Особенности системы расселения сельского поселения во многом определяют параметры транспортных и временных издержек в повседневных хозяйственных связях между его населенными пунктами. Одним из основных критериев выделения степени контактности соседних населенных пунктов служит показатель их транспортной доступности. Он выражается в затратах  времени перемещения от центра поселения до крайнего пункта системы расселения в поселении (при ежедневных и периодических поездках населения). Допустимые пределы затрат времени в сельской местности обычно не превышают 0,5 часа в один конец. Расстояние от х. Ленинского до наиболее удалённого населенного пункта поселения – х. Красный Октябрь – составляет 27 км, что позволяет уложиться в получасовой диапазон затрат времени. В часовую транспортную доступность для всех населенных пунктов укладывается и расстояние до районного центра п. Зимовники. В локальной системе расселения Ленинского сельского поселения это дает возможность не концентрировать все основные виды услуг в административном центре поселения, а перенести их в районный центр.

Территория поселения делится транспортным коридором Волгоград-Сальск на две примерно равные части – северную и южную связь северной части с центром поселения осуществляется через п. Зимовники.

Население, трудовые ресурсы

Численность населения Ленинского сельского поселения по состоянию на 01.01.13 г. – 2240 человек, что от общей численности сельского населения Зимовниковского района (38,2тыс. чел.) составляет 6,2% от общей численности района.

На протяжении последних лет траектория динамики численности постоянного населения указывает на то, что в целом Ленинского  поселение входит в число поселений с относительно стабильным числом жителей.

В демографических процессах миграционный отток населения нивелирует естественный прирост.

Половозрастная структура. Доля мужчин в целом по поселению на 01.01.2013 г. составила 50,7% населения, что свидетельствует о диспропорции в соотношении женщин и мужчин в пользу последних. Сложившееся соотношение не соответствует пропорции мужчин и женщин в стране и в области, которая характеризуется преобладанием женского населения.

Сложившееся соотношение в возрастной структуре населения прослеживается как в исторической ретроспективе, так и в настоящее время.

С 2006 года прослеживается увеличение доли лиц младше трудоспособного возраста и  снижение долей лиц старше трудоспособного и трудоспособного возрастов. Выраженное соотношение ведет к недостатку численности лиц младших возрастов для покрытия численности населения, переходящего из группы трудоспособного возраста в старшие возраста, что приводит к уязвимости рынка труда поселения. В связи с этим необходимо поддерживать сложившиеся тенденции увеличения рождаемости и миграционного сальдо путем использования различных социальных инструментов для предотвращения оттока лиц младше трудоспособного и трудоспособного возрастов из-за отсутствия перспектив трудоустройства в пределах сельского поселения.

Численность населения в трудоспособном возрасте Ленинского сельского поселения на 01.01.2013г. составила 868чел., или 38,4% от общей численности населения. Численность занятого населения сельского поселения в отраслях экономики данного поселения за исключением личных подсобных хозяйств на 01.01.13г. составила 308чел. – 13,6% от общей численности населения и 35,5% от населения в трудоспособном возрасте. Значительная часть занятого населения,  около 20%, работает за пределами сельского поселения. Это связано с отсутствием приемлемых мест приложения труда внутри поселения, что также объясняет высокую занятость в подсобных хозяйствах. Многие трудятся в райцентре – п. Зимовники.

Широкомасштабное перераспределение трудовых ресурсов внутри поселения между видами экономической деятельности не происходит. Наибольшая доля занятого в отраслях экономики на территории Ленинского сельского поселения населения приходится на сельское хозяйство – 92,4% работающего населения (Рис.6)

Сложившиеся тенденции свидетельствуют о недостаточном обеспечении в настоящее время населения рабочими местами с приемлемым уровнем заработной платы. Выход из сложившейся ситуации возможен за счет развития экономической деятельности в поселении, а также создания новых предприятий и объектов сервиса. Улучшение ситуации на рынке труда также возможно за счет налаживания связей с соседними поселениями и создания общей экономической системы с распределением отраслей специализации и восстановлением потребкооперации.

Перспективы расширения рынка труда связаны с активизацией инвестиционных процессов. Дальнейшее развитие получат сфера услуг, строительство и транспорт. В сельском хозяйстве  реализация ФНП «Развитие АПК» так же потребует привлечения рабочих в АПК,  в частности, в крестьянско-фермерские хозяйства поселения.

Рис.6 Структура занятости населения, работающего в пределах  Ленинского сельского поселения

1.7.2. Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда Ленинского сельского поселения  -  35,9 тыс. м2. Жилищный фонд поселения представлен малоэтажной жилой застройкой. В ее структуре многоквартирные жилые дома составляют 24%, индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками - 76%. Износ жилищного фонда незначителен. Ветхое и аварийное жилье составляет 0,1 тыс. м2 или 0,28% общей площади жилищного фонда поселения.

Обеспеченность населения  жильем находится на крайне низком уровне. В поселении на одного жителя приходится 15,9 м2 жилья при среднем показателе по области 21,3 м2.

Расчет потребности в территориях для индивидуального строительства составлен исходя из современных темпов ввода жилья в поселении. Исходя из этого на расчетный срок необходимо увеличение частного жилищного фонда поселения на 4,50 тыс. м2.

Водоснабжение

Централизованными системами водоснабжения в Ленинском сельском поселении оборудованы поселок Лагунный и хутор Нариманов.

| № | Населенный пункт | Протяж. уличных сетей км | Количество |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Уличн. колонок | Двор. колонок | Вводов в дом |
| 1 | х. Нариманов | 1.7 | 4 | 9 | 5 |
| 2 | п. Лагунный | Всего - 3.7 1.Стальные- 2.5 2.Асбестоцементные-1.2 | 11 | 40 | 28 |

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка Лагунный является Амтинский участок Зимовниковского месторождения подземных пресных вод, площадь которого составляет 9935,8 га. Эксплуатационные запасы участка подземных вод оцениваются 7,4 тыс. м3/сут по категории С2. В пределах участков недр эксплуатационные запасы подземных вод, прошедшие государственную экспертизу, отсутствуют. Лицензия на право пользования недрами не оформлялась.

Подача воды в систему централизованного водоснабжения поселка осуществляется из артезианской скважины, пробуренной в границах месторождения подземных вод. В скважине установлен глубинный насос ЭЦВ 6- 6,5-85.  По сведениям, представленным администрацией сельского поселения (паспорт разведочно-эксплуатационной скважины на воду №13855), качество воды в скважине соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Для регулирования расхода воды в течение суток на водопроводной сети установлена водонапорная  башня объемом бака 25м3. В баке водонапорной башни хранится противопожарный запас воды в объеме 3 м3, из расчета тушения одного пожара в течение 10 минут при расходе воды на 1 пожар 5 л/сек. Для отбора воды, на случай пожара, в баке водонапорной баши предусмотрен патрубок с запорным краном. Протяженность водопроводных сетей поселка составляет 3,7 км. Сети находятся в изношенном состоянии и требуют капитального ремонта, в 2011 году  установлена новая  водонапорная  башня, но  требуется ремонт насосного оборудования скважины.

Источником хозяйственно-бытового водоснабжения хутора Нариманов являются подземные воды, солесодержание которых по сведениям, представленным администрацией сельского поселения, составляет 3000 мг/л, что не позволяет использовать их для питьевых целей.  Лицензия на право пользования недрами не оформлялась.

Подача воды в централизованную систему водоснабжения поселка осуществляется глубинным насосом ЭЦВ 6- 10—110, установленным в артезианской скважине на территории хутора. На водопроводной сети установлена водонапорная башня объемом бака 25м3. В баке водонапорной баши предусмотрен патрубок с запорным краном для отбора воды на случай пожара. Протяженность водопроводных сетей составляет 1,7 км. Сети находятся в изношенном состоянии и требуют капитального ремонта. Водонапорная башня и насосное оборудование скважины находятся в удовлетворительном состоянии. Снабжение населения водой питьевого качества осуществляется за счет подвоза воды автоцистернами из шахтного колодца, расположенного в хуторе Безымянный.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения хутора Безымянный являются подземные воды. Забор воды осуществляется из шахтного колодца, расположенного на территории хутора. По информации, представленной администрацией сельского поселения, качество

воды в колодце соответствует нормативам. Лицензия на право пользования недрами не оформлялась. В колодце установлен насос Гном 10/10 для подачи воды в автоцистерны, которые доставляют воду населению хутора и в другие населенные пункты поселения. Централизованная система водоснабжения в хуторе отсутствует.

Источником хозяйственно-бытового водоснабжения хутора Марченков являются подземные воды. Забор воды осуществляется из 2-х шахтных колодцев, расположенных на территории хутора. Лицензия на право пользования недрами не оформлялась. В колодцах установлены насосы Гном 10/10. Солесодержание подземных вод составляет 3000 мг/л, что не позволяет использовать их для питьевых целей. Централизованная система водоснабжения в хуторе отсутствует. Снабжение населения водой питьевого качества осуществляется за счет подвоза воды автоцистернами из   поселка Зимовники МУП  ППЖКХ п. Зимовники.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения хутора Грушевка является Грушевский участок Сал-Манычского месторождения подземных пресных вод, площадь которого составляет 68,26 га. Эксплуатационные запасы участка подземных вод оцениваются 0,4 тыс. м3/сут по категории В. В пределах участков недр эксплуатационные запасы подземных вод,  прошедшие государственную экспертизу, отсутствуют. Лицензия на право пользования недрами не оформлялась. Централизованная система водоснабжения в хуторе отсутствует. Забор воды питьевого качества осуществляется из артезианской скважины, пробуренной в границах месторождения подземных вод. В скважине установлен глубинный насос ЭЦВ 6- 10-140  для подачи воды в автоцистерны, которые доставляют воду населению хутора КФХ «Костенкова».

Снабжение населения хуторов Козорезов, Малореченский, Николаевский, Пенчуков,Нариманов водой питьевого качества осуществляется автоцистернами из шахтного колодца, расположенного в хуторе Безымянный, а хутора  Ленинский, Амта и Красный Октябрь –осуществляют подвоз питьевой воды  автоцистернами из поселка Зимовники МУП ППЖКХ п. Зимовники. Обеспечение бытовых нужд населения, поение скота и птиц в указанных хуторах осуществляется из индивидуальных подземных источников.

Снабжение водой населения  хуторов Ковалевский и Новогашунский  осуществляется из индивидуальных колодцев.

Все водопроводные сооружения  не имеют обустроенную в соответствии с нормативами зону I пояса санитарной охраны источника водоснабжения.

С северной стороны поселка  Лагунный проложен трубопровод группового водопровода, подающего воду из группового водозабора подземных вод, расположенного западнее хутора, в систему водоснабжения поселка Зимовники.

В 2012 году объем водопотребления составил 71 тыс.м3/год, 0,195 тыс.м3/сут.

Водоотведение

В населенных пунктах поселения сети централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации отсутствуют. Канализование объектов, имеющих водопроводные вводы, осуществляется в выгребные ямы.

Искусственные сооружения

На территории Ленинского сельского поселения не имеется гидротехнических сооружений.

Водоснабжение и водоотведение

Проектные решения.

Для приведения в соответствие нормам водопотребления, ориентировочный суточный расход воды в поселении принимается с учетом удельного среднесуточного (за год) хозяйственно-питьевого водопотребления на одного жителя равного 180 л (п.п. 2.1. табл.1. СНиП 2.04.02.84*) Принятая норма включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях. Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку, в расчете на одного жителя, принимается 70 л (прим.1 табл. 3 СНиП 2.04.02.84*). Согласно прим. 4 к табл. 1, неучтенные расходы воды по поселению приняты в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Расчет ориентировочного планируемого среднесуточного водопотребления в поселении приведен в таблице:

Таблица

| Наименование населенного пункта | Удельная норма водопотребления на одного жителя, л/сут. | Численность населения, чел | Водопотребление, м³/сут |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз.-питьевые нужды | Полив | Сельско-хозяйственные нужды 10% | Неучтенные расходы 10% | Всего, м³/сут |
| I очередь |  |  |  |  |  |  |  |
| х.Ленинский | 180,70 | 653 | 118,0 | 46,0 | 11,0 | 11,0 | 186,0 |
| х.Амта | « | 54 | 10,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 16,0 |
| х.Безымянный | « | 32 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 10,0 |
| х.Грушевка | « | 230 | 41,0 | 16,0 | 4,0 | 4,0 | 65,0 |
| х.Ковалевский | « | 97 | 17,0 | 7,0 | 2,0 | 2,0 | 28,0 |
| х.Козорезов | « | 122 | 22,0 | 9,0 | 2,0 | 2,0 | 35,0 |
| х.Красный Октябрь | « | 100 | 18,0 | 7,0 | 2,0 | 2,0 | 29,0 |
| п.Лагунный | « | 311 | 56,0 | 22,0 | 6,0 | 6,0 | 90,0 |
| х.Малореченский | « | 20 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 7,0 |
| х.Марченков | « | 207 | 37,0 | 14,0 | 4,0 | 4,0 | 59,0 |
| х.Нариманов | « | 124 | 22,0 | 9,0 | 2,0 | 2,0 | 35,0 |
| х.Николаевский | « | 181 | 33,0 | 13,0 | 3,0 | 3,0 | 52,0 |
| х.Новогашунский | « | 28 | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 9,0 |
| х.Пенчуков | « | 122 | 22,0 | 9,0 | 2,0 | 2,0 | 35,0 |
| Итого по поселению: |  | 2281 | 411,0 | 161,0 | 42,0 | 42,0 |  |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |
| х.Ленинский | 180,70 | 669 | 120,0 | 46,0 | 12,0 | 12,0 | 190,0 |
| х.Амта | « | 47 | 8,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 14,0 |
| х.Безымянный | « | 33 | 6,0 | 2,0 | 1.0 | 1,0 | 10,0 |
| х.Грушевка | « | 252 | 45,0 | 18,0 | 4,0 | 4,0 | 71,0 |
| х.Ковалевский | « | 93 | 17,0 | 7,0 | 2,0 | 2,0 | 28,0 |
| х.Козорезов | « | 139 | 25,0 | 10,0 | 3,0 | 3,0 | 41,0 |
| х.Красный Октябрь | « | 108 | 19,0 | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 31,0 |
| п.Лагунный | « | 280 | 50,0 | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 80,0 |
| х.Малореченский | « | 21 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 7,0 |
| х.Марченков | « | 238 | 43,0 | 17,0 | 4,0 | 4,0 | 68,0 |
| х.Нариманов | « | 111 | 20,0 | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 32,0 |
| х.Николаевский | « | 220 | 40,0 | 15,0 | 4,0 | 4,0 | 63,0 |
| х.Новогашунский | « | 27 | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 9,0 |
| х.Пенчуков | « | 112 | 20,0 | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 32,0 |
| Итого по поселению: |  | 2350 | 422,0 | 165,0 | 44,0 | 44,0 |  |

Для обеспечения подачи планируемого объема воды на хозяйственно - питьевые нужды населения генеральным планом предлагается выполнить работы по переоценке и переутверждению запасов Амтинского, Камышевского и Грушевского участков Зимовниковского месторождения подземных пресных вод на участках недр в пределах территории поселения, проведение государственной экспертизы материалов подсчета запасов и оформление лицензии на пользование недрами.

Проектом генерального плана предлагается выполнить следующие мероприятия по строительству новых и реконструкции существующих сетей водоснабжения в населенных пунктах:

1.Выполнение в поселке Лагунный и хуторе Нариманов работ по капитальному ремонту и реконструкции существующих сетей водопровода, с установкой пожарных гидрантов на уличных водопроводных сетях в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, кольцевание сетей, выполнение работ по строительству новых разводящих сетей с устройством вводов в дома.

В поселке Лагунный предлагается замена глубинного насоса в артезианской скважине, строительство второй артезианской скважины, установка новой водонапорной башни взамен существующей, имеющей большой процент износа, строительство второй водонапорной башни, применение электролизной установки для обеззараживания воды.

В хуторе Нариманов предлагается установка новой водонапорной башни взамен существующей, строительство второй водонапорной башни, замена глубинного насоса в артезианской скважине.

2. В хуторе Грушевка - строительство централизованной системы водоснабжения, замена глубинного насоса в артезианской скважине, строительство второй артезианской скважины и применение электролизной установки для обеззараживания воды. Для регулирования расхода воды в течение суток на водопроводной сети предлагается установить 2 водонапорные башни.

3. Строительство централизованных систем водоснабжения в хуторах Амта, Красный Октябрь, Ковалевский, подачу воды в которые предлагается осуществлять по межпоселковому водоводу из артезианских скважин, предлагаемых к строительству восточнее хутора Красный Октябрь в пределах недр Амтинского участка Зимовниковского месторождения подземных пресных вод. Ориентировочное расстояние от хутора Красный Октябрь до предлагаемого места расположения  водозабора подземных вод составляет 1,5 км. Для регулирования расхода воды в течение суток на водопроводной сети каждого из хуторов предлагается установить водонапорные башни. На площадке рядом с артезианскими скважинами предлагается строительство регулирующего резервуара и насосной станции II подъема для подачи воды в системы водоснабжения хуторов. В здании насосной станции предлагается расположить электролизную установку для обеззараживания воды. Количество артезианских скважин и производительность глубинных насосов определяется на последующих стадиях проектирования.

4. Строительство в хуторах Ленинский, Николаевский, Козорезов, Малореченский, Безымянный, Пенчуков, Марченков централизованных систем водоснабжения, подачу воды в которые, а также в хутор Нариманов предлагается осуществлять по межпоселковому водоводу из артезианских скважин, предлагаемых к строительству западнее хутора Нариманов, в пределах недр Камышевского участка Зимовниковского месторождения подземных пресных вод. Ориентировочное расстояние от хутора Нариманов до предлагаемого места расположения  водозабора подземных вод составляет 2,5 км. Для регулирования расхода воды в течение суток на водопроводной сети в каждом хуторе предлагается установить водонапорные башни. На площадке рядом с артезианскими скважинами предлагается строительство регулирующего резервуара и насосной станции II подъема для подачи воды в системы водоснабжения хуторов. В здании насосной станции предлагается расположить электролизную установку для обеззараживания воды. Количество артезианских скважин и производительность глубинных насосов определяется на последующих стадиях проектирования. После введения в эксплуатацию водозабора подземных вод и подключения системы водоснабжения хутора Нариманов к межпоселковому водоводу, артезианскую скважину на территории хутора предлагается тампонировать.

5. Оборудование зон санитарной охраны существующих и проектируемых объектов водоснабжения выполнить в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-002 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

В баке водонапорных башен, кроме аварийного запаса воды, должен  храниться противопожарный запас воды в объеме 3 м3, из расчета тушения одного наружного пожара в течение 10 минут при расходе воды на 1 пожар 5 л/сек. Объем бака водонапорной башни и высота ствола определяются на последующей стадии проектирования. Для пожаротушения зданий общественного назначения в каждом из населенных пунктов сельского поселения предлагается предусмотреть пожарные водоемы объемом 30 м3, обеспечивающие тушение пожара в течение трех часов.

При строительстве и реконструкции рекомендуется применение полиэтиленовых труб, что позволит значительно сократить потери воды в системах водопровода и значительно увеличить срок эксплуатации трубопроводов.

6. В связи с незначительными объемами водопотребления в хуторе Новогашунский и значительным удалением его от централизованных источников водоснабжения сельского поселения, водоснабжение хутора предлагается осуществлять по существующей схеме – из индивидуальных дворовых колодцев.

Выполнение всех указанных выше мероприятий предлагается осуществить в течение расчетного срока реализации генерального плана.

После утверждения генерального плана рекомендуется разработать схемы развития систем водоснабжения. Указанные схемы должны стать основанием для разработки соответствующей муниципальной программы развития систем водоснабжения в поселении, в дополнение к существующей поселковой  целевой программе по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Разработку программы необходимо выполнить с учетом требований постановления администрации Ростовской области от 16.09.2010. № 186 «Об утверждении областной долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020г.». Согласно программе основными мероприятиями повышения энергетической эффективности систем водоснабжения являются:

- увеличение бюджетного финансирования;

- установка приборов учета потребления воды;

- реконструкция водопроводных сетей;

- применением частотно-регулируемых электроприводов насосов в целях снижения затрат на электроэнергию;

- пересмотр тарифов водопотребления в коммунальном секторе.

Водоотведение

Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод принимается равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению, согласно СНиП 2.04.02-84, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений (п.2.1. табл.3 СНиП 2.04.03-85).

Ориентировочные суточные расходы стоков по населенным пунктам, на расчетный срок, приведены в таблице:

Таблица

| Населенный пункт | Удельная норма водоот-ведения на одного жителя, л/сут | Числен-ность населе-ния, чел | Водоотведение, м3/сут |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз-бытовые нужды | Сельско-хозяйственные нужды 10% | Неучтен-ные расходы 10% | Всего |
| I очередь |  |  |  |  |  |  |
| х.Ленинский | 180,70 | 653 | 118,0 | 11,0 | 11,0 | 140,0 |
| х.Амта | « | 54 | 10,0 | 1,0 | 1,0 | 12,0 |
| х.Безымянный | « | 32 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 8,0 |
| х.Грушевка | « | 230 | 41,0 | 4,0 | 4,0 | 49,0 |
| х.Ковалевский | « | 97 | 17,0 | 2,0 | 2,0 | 21,0 |
| х.Козорезов | « | 122 | 22,0 | 2,0 | 2,0 | 46,0 |
| х.Красный Октябрь | « | 100 | 18,0 | 2,0 | 2,0 | 22,0 |
| п.Лагунный | « | 311 | 56,0 | 6,0 | 6,0 | 58,0 |
| х.Малореченский | « | 20 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 |
| х.Марченков | « | 207 | 37,0 | 4,0 | 4,0 | 45,0 |
| х.Нариманов | « | 124 | 22,0 | 2,0 | 2,0 | 46,0 |
| х.Николаевский | « | 181 | 33,0 | 3,0 | 3,0 | 39,0 |
| х.Новогашунский | « | 28 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 7,0 |
| х.Пенчуков | « | 122 | 22,0 | 2,0 | 2,0 | 26,0 |
| Итого по поселению: |  | 2281 | 411,0 | 42,0 | 42,0 |  |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| х.Ленинский | 180,70 | 669 | 120,0 | 11,0 | 11,0 | 142,0 |
| х.Амта | « | 47 | 8,0 | 1,0 | 1,0 | 10,0 |
| х.Безымянный | « | 33 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 8,0 |
| х.Грушевка | « | 252 | 45,0 | 4,0 | 4,0 | 53,0 |
| х.Ковалевский | « | 93 | 17,0 | 2,0 | 2,0 | 21,0 |
| х.Козорезов | « | 139 | 25,0 | 2,0 | 2,0 | 29,0 |
| х.Красный Октябрь | « | 108 | 19,0 | 2,0 | 2,0 | 23,0 |
| п.Лагунный | « | 280 | 50,0 | 6,0 | 6,0 | 62,0 |
| х.Малореченский | « | 21 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 |
| х.Марченков | « | 238 | 43,0 | 4,0 | 4,0 | 51,0 |
| х.Нариманов | « | 111 | 20,0 | 2,0 | 2,0 | 24,0 |
| х.Николаевский | « | 220 | 40,0 | 3,0 | 3,0 | 46,0 |
| х.Новогашунский | « | 27 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 7,0 |
| х.Пенчуков | « | 112 | 20,0 | 2,0 | 2,0 | 24,0 |
| Итого по поселению: |  | 2350 | 422,0 | 42,0 | 42 |  |

Для канализования существующей и планируемой застройки хуторов Ленинский, Амта, Грушевка, Ковалевский, Козорезов, Красный Октябрь, Нариманов, Николаевский, Пенчуков, поселка Лагунный, проектом генерального плана предлагается строительство централизованных систем хозяйственно-бытовой  канализации с очисткой сточных вод на локальных очистных сооружениях канализации (ЛОС). Прокладку канализационных сетей рекомендуется выполнять из полиэтиленовых труб, которые имеют значительный срок службы. Для уменьшения глубины заложения канализационных трубопроводов предлагается строительство автоматических КНС колодцевого типа полной заводской готовности диаметром 1,5-2.0 м.

Очистку стоков предлагается выполнять на блочно-модульных локальных очистных сооружениях (ЛОС) с полным циклом механической и биологической очистки. Поступающие на очистку стоки перерабатываются в активный ил, являющийся экологически чистым органическим удобрением. Очищенные стоки после ЛОС предлагается отводить в балку Большая Амта и реку М. Куберле. Площадки для складирования ила предлагается размещать рядом с ЛОС на не затапливаемых территориях. Количество ЛОС и их размещение на схеме генплана принято исходя из протяженности населенных пунктов и рельефа территории. Проектом предлагается размещение ЛОС в следующих населенных пунктах:

- хутор Ковалевский - 1 ЛОС в северной части хутора, отвод очищенных стоков в балку Большая Амта;

- хутор Красный Октябрь – 1 ЛОС в юго-восточной части хутора, отвод очищенных стоков в балку Большая Амта;

- хутор Амта – 1 ЛОС в северной части хутора, отвод очищенных стоков в балку Большая Амта;

- поселок Лагунный - 1 ЛОС в юго-западной части поселка, отвод очищенных стоков в балку Большая Амта;

- хутор Грушевка -1 ЛОС в северо-восточной части хутора, отвод очищенных стоков в балку Большая Амта;

- хутор Ленинский – 1 ЛОС в западной части хутора, отвод очищенных стоков в реку М. Куберле;

- хутор Николаевский – 1 ЛОС в восточной части хутора, отвод очищенных стоков в реку М. Куберле;

- хутор Козорезов - 1 ЛОС в восточной части хутора, отвод очищенных стоков в реку М. Куберле;

- хутор Нариманов -1 ЛОС в северо-восточной части хутора, отвод очищенных стоков в реку М. Куберле;

- хутор Пенчуков - 1 ЛОС в северной части хутора, отвод очищенных стоков в реку М. Куберле.

Предварительные предложения по размещению ЛОС даны в графической части проекта генерального плана. При дальнейшем проектировании, в составе проектов планировки территорий, места размещения очистных сооружений на территориях населенных пунктов подлежат, в установленном порядке, согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора, природоохранными органами и органами в сфере управления водными ресурсами.

С учетом финансовых возможностей населения и бюджета муниципальных образований канализование населенных пунктов предлагается производить поэтапно с постепенным наращиванием мощности ЛОС путем установки дополнительных модулей. В первую очередь централизованной канализацией рекомендуется оборудовать объекты общественного назначения.

В связи с малочисленностью населения, проживающего в хуторах Малореченский, Безымянный, Новогашунский, канализование их предлагается осуществлять по существующей схеме - в выгребные ямы. Для предотвращения загрязнения подземных вод при использовании выгребных ям предлагается устройство новых водонепроницаемых выгребных ям взамен существующих, в соответствии требованиями санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства. Жидкие отходы из выгребных ям хутора Малореченский предлагается направлять спецтранспортом на ЛОС, предлагаемые к установке в хуторе Нариманов, хутора Безымянный – на ЛОС в хуторе Пенчуков, хутора Новогашунский – на ЛОС в х. Красный Октябрь.

В связи с отсутствием вблизи хутора Марченков источников отведения сточных вод канализование хутора предлагается осуществлять по существующей схеме - в выгребные ямы. Для предотвращения загрязнения подземных вод при использовании выгребных ям предлагается устройство новых водонепроницаемых выгребных ям взамен существующих. Жидкие отходы из выгребных ям хутора предлагается направлять спецтранспортом на очистные сооружения х. Нариманов.

Альтернативным вариантом размещения ЖБО из выгребных ям х. Новогашунский и Марченков возможно использование очистных сооружений поселка Зимовники после соответствующего технико-экономического обоснования.

Расчетные схемы канализования населенных пунктов подлежат разработке специализированной организацией после утверждения генерального плана поселения, в увязке со схемами водоснабжения и соответствующими уточненными расчетными расходами хозяйственно-бытовых стоков.

Приложение № 1

МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ

модернизации и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения

в Ленинском сельском поселении

| № п/п | Наименование объекта | Мощность (м3) | Сметная стоимость | Прогнозируемый план финансирования по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (протяжен.) (км) | (тыс. руб.) | 2013 год | 2014 год | 2015 год * | 2016-2025год* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка ПСД на строительство разведочно-эксплуатиционной буровой на воду скважины для хозяйственного водоснабжения п. Лагунный ул. Луговая | 0,011 | 100,0 |  | 95,2 4,8 |  |  | Областной бюджет Местный бюджет |
| 1.2. | Разработка ПСД на строительство разведочно-эксплуатиционной буровой на воду скважины для хозяйственного водоснабжения х.Марченков улПобеды. | 0,011 | 100,0 | 95,2 4,8 |  |  |  | Областной бюджет Местный бюджет |
| 1.3 | Разработка ПСД на реконструкцию и капитальный ремонт водопровода по ул. Луговая и ул. Макарчука п. Лагунный | 4,0 | 5600,0 |  |  | 4379,0 221,0 |  | Областной бюджет Местный бюджет |
| 1.4 | Разработка ПСД на строительство санитарных зон вокруг скважины х. Нариманов ул. Школьная | 4,8 | 100,0 | 100,0 |  |  |  | Областной бюджет Местный бюджет |
| 1.5 | Разработка ПСД на строительство санитарных зон вокруг скважины п.Лагунный ул.Луговая. | 4,8 | 100,0 |  | 100,0 |  |  | Областной бюджет Местный бюджет |
| 1.11 | Строительство санитарных зон вокруг шахтного колодца х. Безымянный ул. Заречная | 4.8 | 1200,0 |  | 1142,4 57,6 |  |  | Областной бюджет Местный бюджет |
| 1.11 | Строительство санитарных зон вокруг скважины п.Лагунный ул.Луговая | 4.8 | 1200,0 |  | 1142,4 57,6 |  |  | Областной бюджет Местный бюджет |
| 1.11 | Строительство санитарных зон вокруг скважины х.Нариманов ул.Школьная | 4.8 | 1200,0 |  | 1142,4 57,6 |  |  | Областной бюджет Местный бюджет |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |

Глава Ленинского сельского поселения                                             Л.И.Бабкина